731400

**Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT**

Артикул: 731400

Технические характеристики

Центральный термостатический смеситель для подачи смешанной воды от 32 до 42°C :

 Антиожоговая безопасность.

 Регулирование колебаний температуры.

 Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без

демонтажа механизма.

 Термическая обработка без специального рычага (нажимная кнопка на вентиле).

 Сменный картридж с автоматической ячейкой.

Корпус из высокопрочной хромированной латуни.

Максимальная температура горячей воды: 85°C.

 Разница горячая вода / смешанная вода: минимум 15°C.

 Разница давления на входах: максимум 1 бар (рекомендовано 0,5 бар).

Минимальное / максимальное давление: от 1 до 10 бар (рекомендовано от 1 до 5 бар).

Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).

Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).

 Для выхода, направленного вниз: отвинтить / поменять местами заглушку вверху и коннектор на выходе смешанной воды внизу.

Стопор ограничения максимальной температуры, регулируемый при установке.

Снижение температуры горячей водопроводной воды на выходе снижает риск получения ожогов.

 140 л/мин - 1" 1/4.

 Гарантия 10 лет.